大型泵站存水泵基础知识介绍

1、是能提供有一定压力和流量的液压动力和气压动力的装置和工程称泵和泵站工程。

2、油箱、电机和泵这三样东西是主要部件，但还有很多辅助设备，根据实际情况需要增减，如供油设备、压缩空气设备、充水设备、供水、排水设备、通风设备、起重设备等等。

一、存水泵概述

泵房水泵层设有集水坑，汇集泵房中的污水和水泵密封水，并将其通过存水泵排到前池，每座集水坑中有2台存水泵，一用一备。存水泵控制系统包括：液位开关、控制箱、高低液位报警装置。集水坑液位由4个液位开关组成：2个液位开关控制高、低液位开停存水泵;另2个液位开关控制高、低液位报警器。高低液位报警器安装在泵站控制室中。

控制箱位于集水坑附近，安装有手动/自动控制转换开关，在自动位置时由液位自动控制存水泵的开启、停止。开关置于手动时，由启动、停止按钮手动控制存水泵的工作。控制箱上及控制室内有存水泵的工作状态指示和高、低液位报警指示器和报警信响器。万贯五金机电网小编为大家介绍

二、存水泵结构

存水泵采用WQ系列潜水排污泵，介质温度不超过60℃，介质密度≤1200kg/m3，pH值在5～9范围内，额定电压为380V，额定频率为50Hz，在额定电压和额定频率偏差不大于±5%时，电机才能正常运行。通过泵的固体颗粒的最大直径不得大于泵体出口直径的50%。万贯五金机电网小编为大家介绍，从泵吸入口看，叶轮为逆时针方向旋转。潜水泵由泵体、叶轮、电机、轴承、轴、密封环、油塞、冷却筒、接线腔、电机侧机械密封、泵机侧机械密封、上漏水探头、下漏水探头和监控系统等组成。